| СК-3 |  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 3 Строительные конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений |  |  |  |  | 5.407-157.16 Выпуск 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Россия |  |  | Заземление электроустановок. Заземлитель «ИГУР». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО ЦИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  | На 4-х страницах. Страница 1 |  |  |  |
| НОМЕНКЛАТУРА КОНСТРУКЦИЙ (ИЗДЕЛИЙ) И-О-С М16 И-МС-Л М16 И-СЗ-ЦГ М16-30 И-Н-С М16 Заземлитель «ИГУР» в сборе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК-3 | Заземление электроустановок. Заземлитель «ИГУР». |  |  |  |  |  |  | 5.407-157.16 Выпуск 1 |  | Страница 2 |  |
| Эскиз |  | Наименование элемента |  | Марка элемента | Назначение | Материал | Размеры, мм |  | Размер резьбы |  | Масса, кг |
|  |  | Оголовок |  | И-О-С М16 | Предназначен для передачи нагрузки от виброударного инструмента на стержень заземления | Сталь 45 ГОСТ 1050-88, класс прочности 12.9 | Длина-53, Диаметр- 24 |  | М16 |  | 0,1 |
|  |  | Муфта соединитель-ная |  | И-МС-Л М16 | Предназначена для соединения отдельных стержней заземления по длине | Латунь Л63 ГОСТ 15527-2004 | Длина-70, Диаметр- 22 |  | М16 |  | 0,12 |
|  |  | Стержень вертикального электрода заземления |  | И-СЗ-ЦГ М16-30 | Является основной проводящей частью заземлителя, находящейся в непосред- ственном электрическом контакте с землей. Глубина погружения до 30 м | Сталь черная. Покрытие цинковое горячее по ГОСТ 9.307-89, толщиной не менее 70 мкм | Длина-1500, Диаметр- 16 |  | М16 |  | 2,45 |
|  |  | Наконечник |  | И-Н-С М16 | Предназначен для облегчения внедрения заземлителя в грунт | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 | Длина-50, Диаметр- 22 |  | М16 |  | 0,40 |
|  |  | Смазка электро-проводящая антикоррозион |  | И-СЭА | Для обеспечения лучшей электро-проводимости и долговечности соединения стержней |  |  |  |  |  | Емкость по 100-400 г |
| СК-3 | Заземление электроустановок. Заземлитель «ИГУР». |  |  |  |  |  |  | 5.407-157.16 Выпуск 1 |  | Страница 3 |  |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Заземлитель «ИГУР» предназначен для заземления электроустановок железнодорожной инфраструктуры и представляет собой комплект стальных стержней с цинковым покрытием, полученным горячим способом, длиной 1,5 м, последовательно соединяемых между собой посредством резьбовых муфт и погружаемых на глубину от 1,5 м до 30 м. Совокупность соединенных стержней образует вертикальный электрод заземления. При необходимости вертикальных электродов может быть несколько. Отдельные электроды соединяют между собой с помощью горизонтальных проводников посредством сварки или болтовых зажимов. Вертикальный составной глубинный заземлитель «ИГУР», в отличие от традиционно применяемой технологии заземления, заключающейся в погружении в землю цельных вертикальных электродов (арматурные стержни, уголки) из черного металла на ограниченную глубину 2,5 - 5 м в поверхностные слои грунта, не эффективные с точки зрения отведения электрического тока, позволяет обеспечить: - достижение нормированной величины сопротивления заземляющего устройства минимальным количеством вертикальных электродов с минимальными материальными затратами (2 – 3 глубинных электрода вместо 40 – 50 традиционных 2,5 - 5-ти метровых), что удешевляет стоимость заземляющего устройства преимущественно за счет уменьшения затрат на строительно-монтажные работы; - уменьшение площади, занимаемой ЗУ; - долговечность ЗУ, соизмеримую со сроком службы заземляемой электроустановки, что достигается защитой стержней антикоррозионным цинковым покрытием, получаемым методом горячего оцинкования; • Коррозионную стойкость заземляемого оборудования электроустановок железнодорожной инфраструктуры, работающих в зонах с катодной защитой. - устойчивость и неизменность нормированной величины сопротивления ЗУ от сезонных колебаний температуры за счет погружения электродов на большую глубину. Сезонный коэффициент глубинных заземлителей при погружении их на 10 м и ниже приближается к 1; Новое проектное решение по сравнению с традиционными методами заземления позволяет сократить затраты на материалы в 4 – 10 раз, общие затраты на строительно-монтажные работы – вдвое, а площадь, занимаемую заземляющим устройством – до 25 раз. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Заземлитель предназначен для использования в целях безопасности (защитное заземление), обеспечения нормальной работы электроустановок железнодорожной инфраструктуры (рабочее заземление) и отвода в землю токов молнии (заземление молниезащиты) для всех видов грунтов, исключая скальные и вечномерзлые грунты. Перед погружением стержней в грунте отрывают приямок диаметром 0,5 м глубиной 0,6 - 0,8 м. На заостренный конец первого погружаемого стержня наворачивают наконечник, а с противоположной стороны – муфту, в которую ввинчивают оголовок. Предварительно резьбовую часть стержня необходимо обработать антикоррозионной смазкой. Затем с помощью виброударного инструмента стержень погружают на глубину, при которой уровень оголовка оказывается на 0,2 м выше дна приямка. Для погружения последующего стержня оголовок выворачивают из муфты, а резьбовую часть стержня обрабатывают антикоррозионной смазкой. Вместо оголовка вворачивают следующий стержень, на противоположный конец которого устанавливают муфту с оголовком и т.д. Для достижения низкого значения сопротивления заземления, как правило, погружают несколько вертикальных электродов. Отдельные электроды соединяются между собой и с заземляющим проводником с помощью горизонтальных круглых или плоских проводников посредством сварки, либо с помощью специальных зажимов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| СК-3 | Заземление электроустановок. Заземлитель «ИГУР». |  | 5.407-157.16 Выпуск 1 | Страница 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ Новизна конструкции заземлителя «ИГУР» подтверждена патентом Российской Федерации на полезную модель № 89289 от 27.11.2009 г. Пример ссылки на заземлители «ИГУР» при заказе и использовании в проектах: «Заземлитель вертикальный составной глубинный ТУ BY 200001265.001-2006 в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54-2013». И далее - требуемое по расчету количество элементов заземления. Расчетное количество элементов заземления, необходимое для достижения заданного значения сопротивления в конкретных грунтовых условиях следует маркировать следующим образом, например: И 4-3-11(16,5), где И - производитель заземлителей УП «ИГУР»; 4 - нормируемое значение сопротивления заземления, Ом. 3 - число вертикальных глубинных электродов заземления; 11- число стержней в каждом вертикальном электроде; (16,5) - общая длина единичного вертикального электрода. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  | Зам. директора УП «ИГУР» Н.Н. Руденко |
| Обозначение выпуска |  | Наименование выпуска |  |  |  |
| Выпуск 1 |  | Материалы для проектирования и рабочие чертежи |  |  |  |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 68 листов. АВТОР УП «ИГУР» 220016, г. Брест, ул. Орджоникидзе, 39, тел. +375 162 53 93 09 e-mail igur-hello@mail.ru УТВЕРЖДЕНИЕ И Утвержден УП «ИГУР» ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ и введен в действие с 02.01.2017, приказ № 12 от 03.11.2016 г. СРОК ДЕЙСТВИЯ Начало – 02.01.2017 г. Окончание – 31.12.2027 г. ПОСТАВЩИКИ УП «ИГУР» ДОКУМЕНТАЦИИ 220016, г. Брест, ул. Орджоникидзе, 39, тел. +375 (162) 53 93 09. АО «ЦИТП» им. Г.К. Орджоникидзе 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2, тел. +7(495) 482 41 12. |  |  |  |  | Директор УП «ИГУР» И.Н. Урбанович |